Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΑΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Έντυπα προς Συμπλήρωση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ	5

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ	7

“ΕΝΤΥΠΑ Α”	8

Α1.	ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΣΕ)	10

Α2.	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)	11

Α3. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΝΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)	12

Α4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13

“ΕΝΤΥΠΑ Β”	14

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	18

Α.Τ.1 Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού	18

Α.Τ.2 Υποσύστημα Επικοινωνιών	18

Α.Τ.3 Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών - Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος	19

Α.Τ.4 Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας	19

Α.Τ.5 Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών	20

Α.Τ.6 Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου	20

Α.Τ.7 Εξοπλισμός Πληροφορικής (ΙΤ)	20

Α.Τ.8 Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA)  (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)	21

Α.Τ.9 Υποσύστημα Παραμετροποίησης Συστήματος Επικοινωνιών (Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)	21

Α.Τ.10 Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου  (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)	21

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ	22

“ΕΝΤΥΠΑ Γ”	24

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	26

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.1: Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού	27

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.2: Υποσύστημα Επικοινωνιών	30

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.3: Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών – Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος	33

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.4: Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας	39

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.5: Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών	41

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.6: Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου	46

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.7: Υπολογιστικός Εξοπλισμός ΙΤ	47

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.8: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA)  (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)	48

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.9: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών	49

Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.10: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)	50

“ΕΝΤΥΠΑ Δ”	51

ΤΣΕ01 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	53

ΤΣΕ02 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	53

ΤΣΕ03 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΛΥΚΕΙΟ	54

ΤΣΕ04 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	54

ΤΣΕ05 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ	54

ΤΣΕ06 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	55

ΤΣΕ07 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ  - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	55

ΤΣΕ08 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ  - ΠΑΡΚΟ	56

ΤΣΕ09 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	56

ΤΣΕ10 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΓΗΠΕΔΟ	57

ΤΣΕ11 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΠΕΥΚΑ	57

ΤΣΕ12 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ	58

ΤΣΕ13 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΞΟΣ	58

ΤΣΕ14 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΞΟΣ – ΚΥΡΙΑ	58

ΤΣΕ15 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	59

ΤΣΕ16 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ	59

ΤΣΕ17 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΚΚΑ	59

ΤΣΕ18 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΚΚΑ	60

ΤΣΕ19 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ	60

ΤΣΕ20 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ	61

ΤΣΕ21 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ	61

ΤΣΕ22 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΥΨΟΧΩΡΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	62

ΤΣΕ23 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	62

ΤΣΕ24 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	63

ΤΣΕ25 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	63

ΤΣΕ26 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΣΕΡΟ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	64

ΤΣΕ27 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	64

ΤΣΕ28 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ	65

ΤΣΕ29 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ	65

ΤΣΕ30 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ	66

ΤΣΕ31 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	66

ΤΣΕ32 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ	66

ΤΣΕ33 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ	67

ΤΣΕ34 – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΠΑΡΚΟ	67

ΚΣΕ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	68

# ΓΕΝΙΚΑ

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1a. Σε κάθε τοπικό σταθμό ύδρευσης θα εγκατασταθεί, συνδεθεί και τεθεί σε λειτουργία o ακόλουθος εξοπλισμός:

α)	Εξοπλισμό οργάνων μέτρησης Υδραυλικών Δεδομένων και Ποιότητας νερού (όργανα, κ.λ.π.),

β)	Εξοπλισμό βανών

γ)	Εξοπλισμό οργάνων ρύθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας

δ)	Ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού που περιλαμβάνει διακόπτες χειρισμού αντλιών ενδεικτικές λυχνίες ,Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), Επικοινωνιακό εξοπλισμό, Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), Αντικεραυνική προστασία

ε)	Καλώδια διασύνδεσης

στ)	Eρμάρια εγκατάστασης και όπου απαιτείται Pillar

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

Η αρχική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν.

i)	Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος

ii)	Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ύδρευσης.

iii)	Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές,   κλπ) των ΚΣΕ, ΠΣΕ, ΦΣΕ

iv)	Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου  που περιλαμβάνει:

| α) | Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος. |
| --- | --- |
| β) | Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ, ΠΣΕ, ΦΣΕ και λογισμικό των τοπικών σταθμών ελέγχου. |
| γ) | Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού, διαχείρισης ενέργειας, συντήρησης) |
| δ) | Ολοκληρωμένο λογισμικό επικοινωνιών |
| ε) | Ολοκληρωμένη διαμόρφωση τηλεμετρικής βάσης δεδομένων |
| στ) | Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών. |

- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών

- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις αίθουσες ελέγχου (ΚΣΕ,ΠΣΕ)

- Προμήθεια εγκατάσταση και καλωδίωση για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού

- Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών  σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια  τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό.

- Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές στάθμης, παροχής, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). Σύνδεση ηλεκτροκίνητων δικλείδων - βανών , κλπ  στους σταθμούς ύδρευσης.

- Μετατροπές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

- Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου

- Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

- Παράδοση σχεδίων

- Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης

- Παράδοση τεκμηρίωσης

- Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

## ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

i)	Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται

ii) 	Προμήθεια κυκλώματος ΟΤΕ στον πίνακα σύνδεσης σε κάθε τοπικό σταθμό που η επικοινωνία απαιτείται να γίνει μέσω ΟΤΕ

iii) 	Προμήθεια κυκλωμάτων σύνδεσης μέσω κινητής τηλεφωνίας σε κάθε τοπικό σταθμό που η επικοινωνία προβλέπεται να γίνει μέσω κινητής τηλεφωνίας

iv) 	Προμήθεια κυκλωμάτων σύνδεσης με το διαδίκτυο (internet) για τον ΚΣΕ με στατική διεύθυνση IP.

v) 	Μετατροπές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την εγκατάσταση των υπό προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

vi) 	Έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.

vii) 	Επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων για την προμήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 (και Ν.Δ. 1244/1972) και τους νέους νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης που διέπουν την διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα (είναι ευθύνη της υπηρεσίας η συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω αιτήσεων που θα απαιτηθούν από την μελέτη του αναδόχου)..

viii) 	Τα έργα που σχετίζονται με την διάνοιξη νέων φρεατίων (χωματουργικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού κ.λ.π.), την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών Ύδρευσης για την τυχόν αναγκαία τροποποίηση τους στην εγκατάσταση των οργάνων της παρούσης.

ix) 	Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτηριακών χώρων για τους ΤΣΕ και ΚΣΕ/ΠΣΕ.

# “ΕΝΤΥΠΑ Α”

ΕΝΤΥΠΑ TΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

### Α1.	ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Κατασκευαστής / Τύπος | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλήρης Ηλεκτρολογικός Πίνακας αυτοματισμού με Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ), και Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας |  |  |
|  | - Ηλεκτρολογικό Ερμάριο και μικρο-υλικά |  |  |
|  | - UPS |  |  |
|  | - PLC κατηγορίας Master |  |  |
|  | - PLC κατηγορίας Remote |  |  |
|  | - Αντικεραυνική προστασία γραμμής και αναλογικών σημάτων |  |  |
| 2 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός με διάταξη αντικεραυνικής προστασίας |  |  |
|  | - Radio modem Master Station |  |  |
|  | - Περιφερειακό Radio modem |  |  |
|  | - 4G/LTE Modem/Router |  |  |
|  | - Μικροκυμματική ζεύξη 24 GHz |  |  |
| 3 | Μετρητής Παροχής ΗΜ φλαντζωτός |  |  |
| 4 | Μετρητής πίεσης |  |  |
| 5 | Εμβαπτιζόμενος μετρητής στάθμης |  |  |
| 6 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου |  |  |
| 7 | Αισθητήρας κάτω στάθμης χλωρίου |  |  |
| 8 | Πλήρης Ηλεκτρολογικός Πίνακας ισχύος |  |  |
|  | - Ηλεκτρολογικό Ερμάριο και μικρο-υλικά |  |  |
|  | - Ρυθμιστής στροφών (inverter) |  |  |
|  | - Επιτηρητής τάσης |  |  |
|  | - Βιομηχανικό ρελέ διαρροής |  |  |
|  | - Αντικεραυνική προστασία γραμμής |  |  |
| 9 | Αναλυτής ενέργειας |  |  |

### Α2.	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΥΠΟΣ | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός με διάταξη αντικεραυνικής προστασίας |  |  |
|  | - Radio modem Master Station |  |  |
|  | - Περιφερειακό Radio modem |  |  |
|  | - 4G/LTE Modem/Router |  |  |
|  | - Μικροκυμματική ζεύξη 24 GHz |  |  |
| 2 | Φορητός βαθμονομητής πεδίου με παρελκόμενα (να αναφερθολυν αναλυτικά τα παραδοτέα υλικά και λογισμικά) |  |  |

*	Συμπεριλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά, μικρουλικά κ.λ.π. που απαιτούνται για την εγκατάσταση τους στον ΚΣΕ

### Α3. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΝΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση άδειας χρήσης λογισμικού SCADA | Να αναφερθούν οι προσφερόμενες επακτάσεις αδειών χρήσης λογισμικού |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη – Επέκταση Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου SCADA | Επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμό για την ενσωμάτωση του συνόλου των εγκαταστάσεων ύδρευσης χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό και άδειες χρήσης λογισμικού. Να δοθεί περιγραφή |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών | Ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής των συστημάτων επικοινωνίας κάθε σταθμού ελέγχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ Να δοθεί περιγραφή |  |  |
| 4 | Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού, Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών και Βελτιστοποίησης Διαχείρισης Δικτύου | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού. Να αναφερθούν οι προσφερόμενες άδειες χρήσης λογισμικού. Ανάπτυξη εφαρμογών Ελέγχου Διαρροών και Βελτιστοποίησης Διαχείρισης Δικτύου Να δοθεί περιγραφή |  |  |
|  | Εισαγωγή Υδραυλικών Δεδομένων Εξωτερικού Δικτύου και Κύριων Αγωγών Διανομής Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ | Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του όγκου των δεδομένων και του τρόπου εισαγωγής τους |  |  |
|  | Δημιουργία Ψηφιακών Υποβάθρων Δικτύων | Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μοντέλου του δικτύου ύδρευσης με τους εξής τρόπους : - Με την ψηφιοποίηση επί της οθόνης (on screen digitizing). Γι’ αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να είναι δυνατή η επίδειξη στην οθόνη υποβάθρων υπό την μορφή raster ή διανυσματικών (vector) χαρτών. - Με τη βοήθεια τράπεζας ψηφιοποίησης. Με τη δημιουργία ASCII αρχείων, τα οποία θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του δικτύου (συντεταγμένες, παροχές, μήκη αγωγών, κλπ.) |  |  |
|  | Δημιουργία Λογισμικού Ισοζυγίου Νερού και Εντοπισμού Διαρροών από τα Μόνιμα Σημεία Δικτύου | - Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του ισοζυγίου νερού και της μεθόδου εντοπισμού διαρροών |  |  |
|  | Κατάρτιση Και Επαλήθευση Στρατηγικού Και Λεπτομερούς Υδραυλικού Μοντέλου Προσομοίωσης Δικτύου | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την στατική και τη δυναμική προσομοίωση χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρονική περίοδο ( πχ 1 ημέρα, 7 ημέρες κλπ ) και βήμα προσομοίωσης ( πχ 15 λεπτά, 1 ώρα κλπ ). Για την επαλήθευση ενός μοντέλου, το λογισμικό θα διαθέτει την δυνατότητα σύγκρισης των προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών πίεσης και παροχής υπό τη μορφή γραφημάτων και πινάκων. |  |  |

### Α4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού | Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας 60 ωρών |  |  |
| 2 | Τεκμηρίωση συνολικού συστήματος | - Παράδοση 2 σειρών εγχειριδίων χρήσης εξοπλισμού (έντυπα ή ηλεκτρονικά) - Παράδοση πλήρους σειράς ηλεκτρολογικών σχεδίων για το σύνολο των πινάκων αυτοματισμού και ισχύος - Παράδοση 2 σειρών εγχειριδίων χρήσης λογισμικού εφαρμογών (έντυπα ή ηλεκτρονικά) - Παράδοση πηγαίου κώδικα προγραμματισμού PLC, SCADA και Επικοινωνιών |  |  |
| 3 | Δοκιμαστική λειτουργία μετά την παραλαβή προς χρήση | Δοκιμαστική λειτουργία μετά την παραλαβή προς χρήση διάρκειας 12 μηνών |  |  |
| 4 | Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας | Τεχνική υποστήριξη 100 ωρών |  |  |

# “ΕΝΤΥΠΑ Β”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

- Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

- Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Άρθρο Τιμολογίου | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ολογράφως) | ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Αριθμητικώς) |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.Τ.1 | Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού |  |  |
| Α.Τ.2 | Υποσύστημα Επικοινωνιών |  |  |
| Α.Τ.3 | Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος |  |  |
| Α.Τ.4 | Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας |  |  |
| Α.Τ.5 | Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών |  |  |
| Α.Τ.6 | Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου |  |  |
| Α.Τ.7 | Υποσύστημα εξοπλισμού πληροφορικής ΙΤ |  |  |
| Α.Τ.8 | Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης) |  |  |
| Α.Τ.9 | Υποσύστημα Παραμετροποίησης Συστήματος Επικοινωνιών |  |  |
| Α.Τ.10 | Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου (Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης) |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) |  |  |  |
| Φ.Π.Α 24% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Α.Τ.1 Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια πίνακα αυτοματισμού με ερμάριο 80x120x30 και υλικα ζευξης και προστασίας |  | 34 |  |
| 2 | Προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης λειτουργίας UPS online double conversion 2kVA |  | 34 |  |
| 3 | Σύστημα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή κατηγορίας master (Master PLC) |  | 6 |  |
| 4 | Σύστημα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή κατηγορίας remote (Remote PLC) |  | 28 |  |
| 5 | Προμήθεια λογισμικού PLC τυπικού σταθμού κατηγορίας Master |  | 6 |  |
| 6 | Προμήθεια λογισμικού PLC τυπικού σταθμού κατηγορίας Remote |  | 28 |  |
| 7 | Εγκατάσταση – σύνδεση πίνακα αυτοματισμού τυπικού σταθμού κατηγορίας Master |  | 6 |  |
| 8 | Εγκατάσταση – σύνδεση πίνακα αυτοματισμού τυπικού σταθμού κατηγορίας Remote |  | 28 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.1 |  |  |  |  |

### Α.Τ.2 Υποσύστημα Επικοινωνιών

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κεντρικό Radio modem (Master Station) με ιστό και κεραία |  | 6 |  |
| 2 | Περιφερειακό Radio modem με ιστό και κεραία |  | 28 |  |
| 3 | Modem GSM/GPRS με κεραία |  | 7 |  |
| 4 | Μικροκυμματική ζεύξη (μικροκυμματικό modem με ιστό και κεραία) |  | 12 |  |
| 5 | Εγκατάσταση modem, ιστών, κεραιών κλπ. επικοινωνιακού εξοπλισμού τυπικού σταθμού κατηγορίας Master |  | 17 |  |
| 6 | Εγκατάσταση modem, ιστών, κεραιών κλπ. επικοινωνιακού εξοπλισμού τυπικού σταθμού κατηγορίας Remote |  | 28 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.2 |  |  |  |  |

### Α.Τ.3 Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών - Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η/Μ παροχόμετρο DN100 |  | 34 |  |
| 2 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 34 |  |
| 3 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 68 |  |
| 4 | Η/Μ παροχόμετρο DN125 |  | 1 |  |
| 5 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 6 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 7 | Η/Μ παροχόμετρο DN150 |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 10 | Η/Μ παροχόμετρο DN200 |  | 12 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 12 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 24 |  |
| 13 | Αναλογικός μετρητής πίεσης 0-16 bar με αναλογική έξοδο |  | 32 |  |
| 14 | Αναλογικός μετρητής στάθμης υδροστατικής πίεσης εύρους 0-6 μέτρα |  | 19 |  |
| 15 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο |  | 8 |  |
| 16 | Αισθητήρας στάθμης δοχείου χλωρίου |  | 30 |  |
| 17 | Εγκατάσταση οργάνου μέτρησης παροχής |  | 48 |  |
| 18 | Εγκατάσταση οργάνου μέτρησης πίεσης ή στάθμης |  | 51 |  |
| 19 | Εγκατάσταση οργάνου μέτρησης Χλωρίου, Θολότητας, Αγωγιμότητας, pH ή χλωριωτή |  | 38 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.3 |  |  |  |  |

### Α.Τ.4 Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλυτής ενέργειας 3-φασικού δικτύου με Μ/Σ έντασης |  | 32 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.4 |  |  |  |  |

### Α.Τ.5 Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100 Α |  | 30 |  |
| 2 | Πίνακας ισχύος με αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250 Α |  | 9 |  |
| 3 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 5,5 kW/12A (fc 8kHz) |  | 1 |  |
| 4 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 7,5 kW/16,2A (fc 8kHz) |  | 2 |  |
| 5 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 15 kW/30,4A (fc 8kHz) |  | 2 |  |
| 6 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 18,5 kW/36,1A (fc 8kHz) |  | 3 |  |
| 7 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 22 kW/42,8A (fc 6kHz) |  | 3 |  |
| 8 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 30 kW/58A (fc 6kHz) |  | 7 |  |
|  | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 37 kW/73A (fc 6kHz) |  | 12 |  |
|  | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 55 kW/106A (fc 6kHz) |  | 7 |  |
|  | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 75 kW/145A (fc 6kHz) |  | 1 |  |
|  | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 110 kW/212A (fc 4kHz) |  | 1 |  |
|  | Εγκατάσταση – σύνδεση πίνακα ισχύος με inverter |  | 39 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.5 |  |  |  |  |

### Α.Τ.6 Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φορητός Βαθμονομητής |  | 2 |  |
| 2 | Σετ χειροκίνητων συμπιεστών |  | 2 |  |
| 3 | Λογισμικό βαθμονόμησης |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.6 |  |  |  |  |

### Α.Τ.7 Εξοπλισμός Πληροφορικής (ΙΤ)

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καμπίνα (rack) εγκατάστασης εξοπλισμού 19” 24U |  | 6 |  |
| 2 | Προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης λειτουργίας UPS online double conversion 3kVA |  | 7 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.7 |  |  |  |  |

### Α.Τ.8 Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 
(Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού – Άδειες Χρήσης Λογισμικού Εκτέλεσης Runtime (Αναβάθμιση λογισμικού σε 64.000 Σημεία Ελέγχου) |  | 2 |  |
| 1 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού – Υπηρεσίες Παραμετροποίησης |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.8 |  |  |  |  |

### Α.Τ.9 Υποσύστημα Παραμετροποίησης Συστήματος Επικοινωνιών
(Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Συστήματος Επικοινωνιών |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.9 |  |  |  |  |

### Α.Τ.10 Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου 
(Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μον. | Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Λειτουργίας & Ποιότητας, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών (Άδειες S/W) |  | 1 |  |
| 1 | Παραμετροποίηση και προσαρμογή Λογισμικού Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Λειτουργίας & Ποιότητας, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.10 |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΣΕ01 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 2 | ΤΣΕ02 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |  |
| 3 | ΤΣΕ03 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ |  |
| 4 | ΤΣΕ04 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 5 | ΤΣΕ05 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ |  |
| 6 | ΤΣΕ06 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 7 | ΤΣΕ07 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 8 | ΤΣΕ08 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ |  |
| 9 | ΤΣΕ09 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 10 | ΤΣΕ10 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ |  |
| 11 | ΤΣΕ11 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ |  |
| 12 | ΤΣΕ12 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ |  |
| 13 | ΤΣΕ13 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΑΞΟΣ |  |
| 14 | ΤΣΕ14 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ |  |
| 15 | ΤΣΕ15 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 16 | ΤΣΕ16 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ |  |
| 17 | ΤΣΕ17 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΛΑΚΚΑ |  |
| 18 | ΤΣΕ18 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΛΑΚΚΑ |  |
| 19 | ΤΣΕ19 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |  |
| 20 | ΤΣΕ20 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ |  |
| 21 | ΤΣΕ21 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ |  |
| 22 | ΤΣΕ22 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 23 | ΤΣΕ23 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 24 | ΤΣΕ24 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 25 | ΤΣΕ25 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |  |
| 26 | ΤΣΕ26 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 27 | ΤΣΕ27 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 28 | ΤΣΕ28 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ |  |
| 29 | ΤΣΕ29 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ |  |
| 30 | ΤΣΕ30 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ |  |
| 31 | ΤΣΕ31 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 32 | ΤΣΕ32 | ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ |  |
| 33 | ΤΣΕ33 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 34 | ΤΣΕ34 | ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ |  |
| 35 | ΚΣΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΚΣΕ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

# “ΕΝΤΥΠΑ Γ”

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

- Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

- Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.1: Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού

Το άρθρο Α.Τ.1 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων ύδρευσης εκ των οποίων δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε μικτούς σταθμούς αντλιοστασίου-δεξαμενής, εννέα (9) θα είναι εγκατεστημένοι σε μικτούς σταθμούς γεώτρησης-δεξαμενής, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό αντλιοστασίου-γεώτρησης-δεξαμενής, επτά (7) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές και δέκα πέντε (15) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις. Κάθε πίνακας ελέγχου ενσωματώνει σύστημα τοπικού και απομακρυσμένου αυτομάτου ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αποτελούμενο βασικά από επίτοιχο ερμάριο αυτοματισμού, που περιλαμβάνει τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή κατηγορίας master ή κατηγορίας remote (σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί). Ο λογικός ελεγκτής κατηγορίας master φέρει κεντρική μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη μνήμη για πρόγραμμα τουλάχιστον 400 Kbytes, ενσωματωμένη μνήμη για δεδομένα τουλάχιστον 2 Μbytes και δυνατότητα χρήσης εξωτερικής κάρτας μνήμης με έως και 32 Gbytes, ενσωματωμένη – αποσπώμενη οθόνη ενδείξεων, χειρισμών, διαγνωστικών, ρύθμισης διεύθυνσης IP και πρόσθετες δικτυακές ρυθμίσεις, εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος κλπ. δύο θύρες επικοινωνίας τύπου Ethernet, μία θύρα επικοινωνίας τύπου Profibus ή Modbus, 12 ψηφιακές εισόδους / 10 ψηφιακές εξόδους / 2 αναλογικές εισόδους / 1 αναλογική έξοδο και τροφοδοτικό 24V DC/5Α με σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας DC UPS σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο λογικός ελεγκτής κατηγορίας remote φέρει κεντρική μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη μνήμη εργασίας τουλάχιστον 90 Kbyte και επιπρόσθετη μνήμη δεδομένων τουλάχιστον 3 Mbyte , δύο θύρες επικοινωνίας τύπου Ethernet, μία θύρα επικοινωνίας τύπου Profibus ή Modbus, 12 ψηφιακές εισόδους / 10 ψηφιακές εξόδους / 2 αναλογικές εισόδους / 1 αναλογική έξοδο και τροφοδοτικό 24V DC/5Α με σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας DC UPS σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε λογικός ελεγκτής (είτε master είτε remote) θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό εισόδων και εξόδων (ψηφιακές και αναλογικές) που απαιτούνται κατά περίπτωση με επιπλέον εφεδρεία τουλάχιστον 20%. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει αντικεραυνικά τροφοδοσίας (φάση-ουδέτερο), αναλογικών σημάτων και δικτύων ασύρματης επικοινωνίας, το πρόγραμμα για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης και την επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου από τον οποίον θα υλοποιείται ο τηλέλεγχος-τηλεχειρισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των ηλεκτρικών πινάκων των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου στις διάφορες γεωτρήσεις/αντλιοστάσια/δεξαμενές ανά δημοτικό διαμέρισμα.

| Α.Α | Δ.Δ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ | Τ.Σ.Ε. | PLC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ REMOTE | PLC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MASTER | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PLC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ REMOTE | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PLC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MASTER | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ REMOTE | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ MASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 01 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 02 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 03 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 04 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 05 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 06 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 07 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 08 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 09 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 10 | Κύρρου | ΤΣΕ 10 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 11 | Κύρρου | ΤΣΕ 11 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 12 | Κύρρου | ΤΣΕ 12 | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 13 | Κύρρου | ΤΣΕ 13 | ΑΞΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 14 | Κύρρου | ΤΣΕ 14 | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 15 | Κύρρου | ΤΣΕ 15 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 16 | Κύρρου | ΤΣΕ 16 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 17 | Κύρρου | ΤΣΕ 17 | ΛΑΚΚΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 18 | Κύρρου | ΤΣΕ 18 | ΛΑΚΚΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 19 | Κύρρου | ΤΣΕ 19 | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 20 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 20 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 21 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 21 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 22 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 23 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 23 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 24 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 24 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 25 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 26 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 26 | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 27 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 27 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 28 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 29 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 29 | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 30 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 30 | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 31 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 31 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 32 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 32 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 33 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 33 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 34 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 34 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 28 | 6 | 28 | 6 | 28 | 6 |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 1:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.2: Υποσύστημα Επικοινωνιών

Το άρθρο Α.Τ.2 αναφέρεται στην προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού για συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις εγκατάστασης, που περιλαμβάνει έξι (6) συστήματα master radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz ή 169 MHz) με διπλούς εφεδρικούς πομποδέκτες σε κατάσταση «θερμής εφεδρείας», είκοσι οκτώ (28) συστήματα περιφερειακών radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz ή 169 MHz), επτά (7) συστήματα GPRS/3G modem/router για υλοποίηση επικοινωνιών μέσω παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα GSM/GPRS/UMTS/HSPA, και έξι (6) ζεύγη (12 τεμάχια) μικροκυμματικών ζεύξεων υψηλής ταχύτητας στην μπάντα συχνοτήτων των 24 GHz. Κάθε υποσύστημα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του modem, της κεραίας και του ιστού στήριξης κατά περίπτωση. Όλα τα συστήματα θα διαθέτουν ενσωματωμένη τουλάχιστον μία θύρα τύπου Ethernet και ενδεικτικές λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας και διάγνωσης και θα είναι τροφοδοσίας 24V DC. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των υποσυστημάτων επικοινωνιών στις διάφορες υδρευτικές εγκαταστάσεις, ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το είδος επικοινωνίας.

| Α.Α | Δ.Δ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ | Τ.Σ.Ε. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ REDUNDANCY | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPRS | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ REMOTE | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ MASTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 01 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 | 2 |  | 3 |
| 2 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 02 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 03 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 04 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 05 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 06 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 07 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 08 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 09 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 10 | Κύρρου | ΤΣΕ 10 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | Κύρρου | ΤΣΕ 11 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | Κύρρου | ΤΣΕ 12 | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13 | Κύρρου | ΤΣΕ 13 | ΑΞΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | Κύρρου | ΤΣΕ 14 | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 15 | Κύρρου | ΤΣΕ 15 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 16 | Κύρρου | ΤΣΕ 16 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | Κύρρου | ΤΣΕ 17 | ΛΑΚΚΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 18 | Κύρρου | ΤΣΕ 18 | ΛΑΚΚΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | Κύρρου | ΤΣΕ 19 | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 20 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 20 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 21 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 21 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 22 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 23 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 23 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 24 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 24 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 25 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 26 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 26 | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 27 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 27 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  | 1 | 3 |  | 2 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 28 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 29 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 29 | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 30 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 30 | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 31 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 32 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 32 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 33 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 33 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 34 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 35 | Γιαννιτσών | ΚΣΕ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |  |  | 1 | 3 |  | 4 |
|  |  |  |  | 6 | 28 | 7 | 12 | 28 | 17 |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 2:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.3: Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών – Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος

Το άρθρο Α.Τ.3 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά σαράντα οκτώ (48) παροχομέτρων ηλεκτρομαγνητικού τύπου διαφόρων διατομών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για την μέτρηση της παροχής νερού σε σωλήνα ονομαστικής πίεσης PN16, με: ακρίβεια μέτρησης ± 0,5%, μία (1) αναλογική έξοδο, δύο (2) ψηφιακές εξόδους, εγκατεστημένο επί του σωλήνα, δικλείδα ελαστικής έμφραξης για απομόνωση, εξαρμωτικό, δύο φλαντζοζιμπό για χαλύβδινο σωλήνα ανάλογης διατομής συνοδευόμενες με φλαντζολάστιχα, κοχλίες και περικόχλια, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών, στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) αναλογικών μετρητών πίεσης πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση πίεσης εύρους 0-16 bar, βασικά αποτελούμενους από τον αισθητήρα και τον μετατροπέα σήματος εντός μεταλλικού περιβλήματος συμπαγούς κατασκευής βαθμού προστασίας IP67, ακρίβειας μέτρησης 1%, με μία (1) αναλογική έξοδο 4-20mA, κατάλληλο για χρήση σε νερό, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών, στην προμήθεια συνολικά δέκα εννέα (19) αναλογικών μετρητών στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση στάθμης 0m-6m, βασικά αποτελούμενοι από τον αισθητήρα μέτρησης της πίεσης και σύγκρισης με την αναφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσω ειδικού σωλήνα εντός του καλωδίου σύνδεσης μήκους είκοσι πέντε μέτρων (25m), με ειδικό εξάρτημα ανάρτησης του καλωδίου και κυτίο διασύνδεσης, βαθμού προστασίας IP68, με μία (1) αναλογική έξοδο 4-20mA, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών, στην προμήθεια συνολικά οκτώ (8) μετρητών υπολειμματικού χλωρίου αποτελούμενου από την θήκη του αισθητηρίου, το αισθητήριο και τον μορφομετατροπέα με εύρος μέτρησης από 0,01 mg Cl2/l έως 5 mg Cl2/l, ένδειξη σε οθόνη και ηλεκτρική έξοδο 4..20 mA συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και στην προμήθεια συνολικά τριάντα (30) αισθητήρων στάθμης χλωρίου που προορίζονται για τα υφιστάμενα δοχεία των χλωριωτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, κάθε Τοπικός Σταθμός Ελέγχου θα περιλαμβάνει σύστημα ανιχνευτή κίνησης και έλεγχο για νερό στο δάπεδο του οικίσκου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των οργάνων, στις διάφορες υδρευτικές εγκαταστάσεις ανά δημοτικό διαμέρισμα.

| Α.Α | Δ.Δ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ | Τ.Σ.Ε. | ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN100 ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ | ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN125 ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ | ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN150 ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ | ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN200 ΜΕ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΜΕ CONTROLLER | ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 01 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 02 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 03 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 04 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 05 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 06 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 07 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 08 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 09 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Κύρρου | ΤΣΕ 10 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Κύρρου | ΤΣΕ 11 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Κύρρου | ΤΣΕ 12 | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Κύρρου | ΤΣΕ 13 | ΑΞΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 14 | Κύρρου | ΤΣΕ 14 | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Κύρρου | ΤΣΕ 15 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 16 | Κύρρου | ΤΣΕ 16 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Κύρρου | ΤΣΕ 17 | ΛΑΚΚΑ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 18 | Κύρρου | ΤΣΕ 18 | ΛΑΚΚΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Κύρρου | ΤΣΕ 19 | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 20 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 21 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 22 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 23 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 24 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 24 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 26 | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 27 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 28 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 29 | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 30 | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 31 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 32 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 32 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 33 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 34 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 34 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 34 | 1 | 1 | 12 | 32 | 19 | 8 | 30 | 48 | 51 | 38 |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 3:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.4: Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας

Το άρθρο Α.Τ.4 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) μετρητών ενεργειακών παραμέτρων των εγκαταστάσεων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων κατάλληλων για χρήση σε τριφασικό δίκτυο, βασικά αποτελούμενος από το ηλεκτρονικό μέρος με οθόνη LCD για τοποθέτηση σε πόρτα πίνακα, με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βιομηχανικών δικτύων τύπου Ethernet ή Profibus ή Modbus και δυνατότητα μετρήσεων έντασης ρεύματος, τάσης, συχνότητας, φαινόμενης, ενεργού και αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση στο γενικό πίνακα χαμηλής, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των μετρητών ενεργειακών παραμέτρων στις διάφορες υδρευτικές γεωτρήσεις/αντλιοστάσια ανά δημοτικό διαμέρισμα.

| Α.Α | Δ.Δ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ | Τ.Σ.Ε. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 01 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 2 |
| 2 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 02 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 |
| 3 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 03 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ | 1 |
| 4 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 04 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 5 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 05 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ | 1 |
| 6 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 06 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 7 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 07 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 8 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 08 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ | 1 |
| 9 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 09 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 2 |
| 10 | Κύρρου | ΤΣΕ 10 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ | 2 |
| 11 | Κύρρου | ΤΣΕ 11 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ | 2 |
| 12 | Κύρρου | ΤΣΕ 12 | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ | 1 |
| 13 | Κύρρου | ΤΣΕ 13 | ΑΞΟΣ |  |
| 14 | Κύρρου | ΤΣΕ 14 | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ | 1 |
| 15 | Κύρρου | ΤΣΕ 15 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 16 | Κύρρου | ΤΣΕ 16 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 1 |
| 17 | Κύρρου | ΤΣΕ 17 | ΛΑΚΚΑ |  |
| 18 | Κύρρου | ΤΣΕ 18 | ΛΑΚΚΑ | 1 |
| 19 | Κύρρου | ΤΣΕ 19 | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 1 |
| 20 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 20 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 |
| 21 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 21 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ | 1 |
| 22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 22 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 23 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 23 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 24 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 24 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 25 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 |
| 26 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 26 | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 27 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 27 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 28 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ | 1 |
| 29 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 29 | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 |
| 30 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 30 | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ | 1 |
| 31 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 31 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 32 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 32 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ | 1 |
| 33 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 33 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |
| 34 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 34 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ | 2 |
|  |  |  |  | 32 |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 4:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.5: Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών

Το άρθρο Α.Τ.5 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) πινάκων ισχύος βασικά αποτελούμενων από επίτοιχα ερμάρια, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, επιτηρητή τάσης και βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν συνολικά τριάντα εννέα (39) ρυθμιστές στροφώνκατάλληλους για ομαλή εκκίνηση και ομαλό σταμάτημα κινητήρων αντλιών αλλά και ρύθμιση των στροφών για την διατήρηση πίεσης στο δίκτυο, με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα, δυνατότητα υπερφόρτισης 110% του ονομαστικού του φορτίου, για 60 sec, 2 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους, 1 προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδο, 6 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους, 2 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδο Safe Torque Off (STO), ενσωματωμένο πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας RS 485 Modbus, ρολόι πραγματικού χρόνου, ψηφιακή οθόνη LCD με υποστήριξη γραφικών και πληκτρολόγιο μέσω του οποίου θα γίνεται η παραμετροποίηση και ο τοπικός χειρισμός, λειτουργία ελέγχου πολλαπλών αντλιών (τουλάχιστον 4 αντλίες), δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών μέσω PID controller με αυτόματη εκκίνηση και στάση (sleep function) και ενσωματωμένο έξυπνο λογικό ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση των ομαλών εκκινητών σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Αντλιοστασίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των πινάκων ρυθμιστών στροφών στις διάφορες υδρευτικές γεωτρήσεις/αντλιοστάσια ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανάλογα με την ισχύ.

| Α.Α | Δ.Δ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ | Τ.Σ.Ε. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 5,5 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 7,5 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 15 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 18,5 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 22 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 30 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 37 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 55 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 75 KW | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ INVERTER 110 KW | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 01 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 2 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 02 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 03 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΛΥΚΕΙΟ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 04 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 05 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 06 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 07 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 08 | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ - ΠΑΡΚΟ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Κρύας Βρύσης | ΤΣΕ 09 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | Κύρρου | ΤΣΕ 10 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΓΗΠΕΔΟ |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 11 | Κύρρου | ΤΣΕ 11 | Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΥΚΑ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 12 | Κύρρου | ΤΣΕ 12 | ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Κύρρου | ΤΣΕ 13 | ΑΞΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Κύρρου | ΤΣΕ 14 | ΑΞΟΣ - ΚΥΡΙΑ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | Κύρρου | ΤΣΕ 15 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Κύρρου | ΤΣΕ 16 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 17 | Κύρρου | ΤΣΕ 17 | ΛΑΚΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Κύρρου | ΤΣΕ 18 | ΛΑΚΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 19 | Κύρρου | ΤΣΕ 19 | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 20 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 20 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 21 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 21 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 22 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 22 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 23 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 23 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 24 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 26 | ΔΡΟΣΕΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 27 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 27 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 28 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 29 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 29 | ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 30 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 30 | ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 31 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 31 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 32 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 33 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 33 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | ΤΣΕ 34 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ - ΠΑΡΚΟ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 39 |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 5:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.6: Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου

Το άρθρο Α.Τ.6 αναφέρεται στην προμήθεια δύο (2) φορητών βαθμονομητών πεδίου με έγχρωμη οθόνη αφής 5” που να μπορούν να εκτελούν μετρήσεις πίεσης, τάσης, ρεύματος, συχνότητας, παλμών, αντίστασης και θερμοκρασίας, να παράγουν σήματα τάσης, ρεύματος, συχνότητας και παλμών, να προσομοιώνουν αντίσταση, θερμοστοιχεία και θερμοζεύγη και να υποστηρίζουν πρωτόκολλα επικοινωνίας HART και Profibus.

Τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24 VDC βρόγχου για την μέτρηση αισθητήρων 2-wire και να υποστηρίζουν την λειτουργία οργάνου μέτρησης, βαθμονόμησης, βαθμονόμησης με δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς και Data Logger.

Κάθε φορητός βαθμονομητές θα παραδοθεί με ενσωματωμένο ή εξωτερικό module βαρομετρικής πίεσης, ενσωματωμένο ή εξωτερικό module πίεσης -1 έως 20 bar, δυνατότητα σύνδεσης σε αισθητήρες μέσω πρωτοκόλλων HART και Profibus, τσάντα μεταφοράς και σετ από συμπιεστές (τρόμπες) χειρός για πίεση -1 έως 0 bar και 0 έως 20 bar και θα συνοδεύεται από άδεια χρήσης λογισμικού για τοπικό υπολογιστή ή δικτυακό server για τουλάχιστον 250 σημεία/συσκευές στη βάση δεδομένων με δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης, ιστορικού και ετικετών για κάθε βαθμονομούμενο όργανο με ημερομηνία βαθμονόμησης και ημερομηνία επόμενου ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 6:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.7: Υπολογιστικός Εξοπλισμός ΙΤ

Το άρθρο Α.Τ.7 αναφέρεται στην προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) ικριώματα (rack) επιδαπέδια 24U και επτά (7) συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS on-Line διπλής μετατροπής 3kVA και αυτονομία σε πλήρες φορτίο τουλάχιστον 4 λεπτά για το ΚΣΕ και τα κομωικά σημεία του δικτύου επικοινωνιών. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ,ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού, την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος, και την δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 7:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.8: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 
(Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)

Το άρθρο Α.Τ.8 αναφέρεται στην προμήθεια των απαιτούμενων αδειών χρήσης λογισμικού εκτέλεσης για την αναβάθμιση του υφιστάμενου σε τουλάχιστον 64.000 σημεία ελέγχου για δύο (2) Η/Υ server και στην ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA σε λογική εφεδρείας (redundancy) και δυνατότητας εποπτείας μέσω WEB ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού, την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος, την και δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 8:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.9: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών

Το άρθρο Α.Τ.9 αναφέρεται στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής των συστημάτων επικοινωνίας κάθε σταθμού ελέγχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 9:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

## Άρθρο Τιμολογίου Α.Τ.10: Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου
(Άδειες Χρήσης και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης)

Το άρθρο Α.Τ.10 αναφέρεται στην προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού και στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής ελέγχου διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου, για την μοντελοποίησης και επίλυση του δικτύου ύδρευσης. Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι εργασίες εισαγωγής υδραυλικών δεδομένων εξωτερικού δικτύου και κύριων αγωγών διανομής εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ., η δημιουργία λογισμικού ισοζυγίου νερού και εντοπισμού διαρροών από τα μόνιμα σημεία δικτύου, η κατάρτιση και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς υδραυλικού μοντέλου, η θέση σε λειτουργία, η εκπαίδευση προσωπικού και η τεκμηρίωση του συστήματος. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 10:

| Αριθμητικώς : |  |
| --- | --- |
| Ολογράφως : |  |

Στην προσφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

# “ΕΝΤΥΠΑ Δ”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΤΣΕ01 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και δύο (2) Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 3 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ01 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ02 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN125, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 110 kW / 212 A (fc 4kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ02 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ03 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΛΥΚΕΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ03 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ04 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ04 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ05 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 22 kW / 42,8 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ05 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ06 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τύπου on-line double conversion ονομαστικής ισχύος ≥ 3kVA |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ06 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ07 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ  - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ07 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ08 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ  - ΠΑΡΚΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ08 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ09 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΒΑΛΤΑ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 3 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 15 kW / 30,4 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 22 kW / 42,8 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ09 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ10 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΓΗΠΕΔΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 7,5 kW / 16,2 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 18,5 kW / 36,1 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 3 |  |
| 11 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ10 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ11 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΠΕΥΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 3 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ11 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ12 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΝΤΟΧΩΡΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 15 kW / 30,4 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ12 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ13 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΞΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ13 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ14 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΞΟΣ – ΚΥΡΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 3 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ14 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ15 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ15 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ16 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ16 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ17 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΚΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ17 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ18 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΚΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 75 kW / 145 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ18 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ19 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τύπου on-line double conversion ονομαστικής ισχύος ≥ 3kVA |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 5,5 kW / 12 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 11 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ19 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ20 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τύπου on-line double conversion ονομαστικής ισχύος ≥ 3kVA |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 7,5 kW / 16,2 A (fc 8kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ20 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ21 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΡΩΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ21 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ22 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΥΨΟΧΩΡΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ22 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ23 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ23 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ24 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN150, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ24 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ25 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ25 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ26 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΣΕΡΟ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ26 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ27 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Master με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Ικρίωμα (IT Rack) 19" 24U με Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας σε διάταξη θερμής εφεδρείας (redundancy), Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και τρία (3) Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με ελεγκτή και αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
|  | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ27 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ28 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΚΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ28 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ29 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟ - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 9 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 22 kW / 42,8 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ29 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ30 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟ - ΠΑΡΚΟ ΕΞΩ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ30 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ31 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ31 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ32 – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 37 kW / 73 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ32 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ33 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN100, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 4 | Αισθητήρας στάθμης υδροστατικής πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ33 |  |  |  |  |

## ΤΣΕ34 – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΠΑΡΚΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού με Τροφοδοτικό 24VDC, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), Αντικεραυνική προστασία τροφοδοσίας και σημάτων και Προγραμματιζόμενο Λογικό ελεγκτή τύπου Remote με όλα τα απαιτούμενα σήματα εισόδων/εξόδων, συναρμολογημένος, καλωδιωμένος, προγραμματισμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Ασύρματης Επικοινωνίας με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο, φλαντζωτό DN200, PN16, με αναλογική έξοδο και έξοδο παλμού, με δικλείδα ελαστικής έμφραξης και ζεύγος φλαντζοζιμπό τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 4 | Αισθητήρας Πίεσης με αναλογική έξοδο τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 5 | Φλοτέρ ένδειξης κάτω στάθμης δοχείου χλωρίου τοποθετημένο σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 6 | Αναλυτής ενέργειας με σετ Μ/Σ έντασης τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 2 |  |
| 7 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 100A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 30 kW / 58 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας Ισχύος Εκκίνησης Κινητήρα με θερμομαγνητικό διακόπτη έως 250A, Ηλεκτρονικό Επιτηρητή Τάσης, Βιομηχανικό Ρελέ Διαρροής, Αντικεραυνική προστασία και Ρυθμιστή Στροφών 55 kW / 106 A (fc 6kHz), συναρμολογημένος, καλωδιωμένος και τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΕ32 |  |  |  |  |

## ΚΣΕ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επικοινωνιακός Εξοπλισμός που περιλαμβάνει Modem/Router Επικοινωνίας 4G/LTE και τρία (3) Modem Μικροκυμματικής Επικοινωνίας δικτύου κορμού με όλα τα παρελκόμενα (ιστός, κεραία, αντικεραυνική προστασία, καλώδια, κλπ.) τοποθετημένος σε λειτουργία |  | 1 |  |
| 2 | Σύστημα Φορητού Βαθμονομητή Οργάνων Πεδίου που περιλαμβάνει το όργανο βαθμονόμησης με module πίεσης, module βαρομετρικής πίεσης και υποστήριξη πρωτοκόλλου HART με σετ χειροκίνητων συμπιεστών πίεσης και κενού |  | 2 |  |
| 3 | Λογισμικό βαθμονόμησης για Η/Υ με άδεια χρήσης για τουλάχιστον 250 όργανα πεδίου |  | 1 |  |
| 4 | Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης λειτουργίας UPS online double conversion 3kVA |  | 1 |  |
| 5 | Αναβάθμιση αδειών χρήσης λογισμικού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού SCADA runtime σε τουλάχιστον 64.000 tags |  | 2 |  |
| 6 | Λογισμικό Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού τύπου SCADA για την συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων των τοπικών σταθμών σε ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και παραμετροποίηση (Ανάπτυξη Εφαρμογής – Υπηρεσίες Παραμετροποίησης) |  | 1 |  |
| 7 | Ανάπτυξη και παραμετροποίηση συστήματος επικοινωνιών ΤΣΕ, ΚΣΕ |  | 1 |  |
| 8 | Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Λειτουργίας & Ποιότητας, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών (Άδειες Χρήσης και Ανάπτυξη Εφαρμογής) |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΣΕ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: